# ÚVOD

Projekt rieši  návrh nového vykurovacieho  zdroja  tepla – kotolňa ,ktorým bude plynová kotolňa o tepelnom výkone 2x 35 kW o teplotnom spáde 65/55°C. Projekt rieši vybudovanie kotolne, nových rozvodov a vykurovacích telies.

Projekt ÚK rieši vykurovanie priestorov  vykurovacími telesami panelovými  VKP a teplovzdušné jednotky Sahara v priestore telocvične. Vykurovacie médium 65/55 st. C sa bude pripravovať v priestore kotolne na prízemí objektu.  Projekt ÚK bol spracovaný na základe projektu stavebnej časti v m.1:75.

Výpočet súčiniteľov prestupu tepla a výpočet tepelných strát sú uvedené vo výpočtoch v prílohe projektu Výpočtová potreba tepla pre ÚV je určená na základe výpočtu tepelných strát budov pri ústrednom vykurovaní podľa STN EN 12831. Výpočtová potreba tepla pre ÚV je uvedená v tabuľke -  tepelné straty.

Požiadavky na profesie:

Meranie a regulácia :

1. kotol bude vybavený reguláciou teploty vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia)

Elektrozariadenia :

1. Napájanie kotla

2. Zabezpečenie prívodu elektrickej energie pre potreby MaR a čerpadiel

3. Inštalácia zásuviek na 220 V v priestore kotolne

4. Zapojenie teplovzdušných jednotiek Sahara na zdroj el. energie

Zdravotnotechnika :

1. Zabezpečenie odkanalizovania a možnosti dopúšťania vody do vykurovacieho systému

# VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- projekt stavebnej časti

- konzultácie s investorom

# BILANCIA POTRIEB TEPLA A PALIVA

Potreba  tepla pre  ÚK bola  určená na  základe výpočtu tepelných strát. Celková potreba tepla na UK bola určená na 27 kW pre ústredné vykurovanie, ktorú pokryjú dva kotle Viessmann Vitodens 200 W 2x35 kW = 70 kW.

Miesto                                   	Hontianske Moravce

Vonkajšia výpočtová teplota	te  = -15°C

Počet vykurovacích dní	n   = 252

Priem. vonk. teplota vo vykur. období	tes = 3,4°C

Priemerná vnútorná teplota	tis =  20°C

# Kotolňa

Kotolňa  bude   umiestnená   v   samostatnej  miestnosti v prízemí objektu. Ide o nízkotlakú plynovú kotolňu s kotlom do 50 kW, s uzavretým expanzným systémom. Kotolňa bude pracovať samostatne.

Bude opatrená kondenzačným kotlom Vaillant Ecotec plus VU 365 výkon 35,0 kW v počte 2 ks. Nútený  obeh  vykurovacej  vody  zabezpečuje obehové  čerpadlo Grunfos UPS 32-80. Čerpadlo bude umiestnené na výtlaku systému za Mixom.  Vykurovací systém bude chránený expanznou nádobou Expanzomat I o objeme 100 l, 600 kPa. Nútený  obeh  TUV  zabezpečuje obehové  čerpadlo Grunfos UPS 32-80. Každý kotol je chránený poistným ventilom DN 20. Rozvod ÚK sa napojí na novo vyhotovený rozvod ústredného vykurovania vedený pod stropom kotolne o dimenzii D 40.  V kotolni bude zabudovaný hydraulický vyrovnávač tlaku DN 100.

Ku kotlu musí byť dodaná sprievodná dokumentácia v zmysle vyhlášky MPSV a R SR 508/2009 par 7.  Tlakové   zariadenie  kotolne  je  klasifikované ako zariadenie skupiny A-b, B-a.

Hlavné technické parametre kotolne:

- inštalovaný výkon kotolne				70,0 kW

- hydrostatický tlak v sústave				50 kPa

- max. povolený prevádzkový pretlak sústavy		250 kPa

- minimálny prevádzkový pretlak			110 kPa

- maximálny prevádzkový pretlak			250 kPa

- max. teplota z kotlov					80°C

Dvere do kotolne je nutné vybaviť nasledovnými tabuľkami:

-tabuľkou č.5 399 – Zákaz vstupu neoprávneným osobám.

Pri budovaní priestorov kotolne prebudovať dvere na otváranie smerom von s protipožiarnou odolnosťou.

Doplňovanie vody: Voda na prvé naplnenie aj doplňovacia voda musí byť číra, bezfarebná, bez usadených látok, olejov a chemicky agresívnych prímesí. Nesmie byť v žiadnom prípade kyslá (t.j. hodnota pH musí byť vyššia ako 7). Pri prvom napustení sústavy vykurovacou vodou sa sústava napustí chemicky upravenou vodou. Doplňovanie vody bude riešené cez tlakový spínač, ktorý je osadený do systému pitnej vody cez malú úpravňu vody.

# Zariadenie pre prípravu TÚV.

Ohrev TUV nie je riešený.

# Zabezpečovacie zariadenie vykurovacieho systému.

Zabezpečovacie zariadenie teplovodnej vykurovacej sústavy je navrhnutý z expanznou nádobou z membránou a hydrostatickým pretlakom 600 kPa. Objem expanznej nádoby 100 l. Poistné ventily na strane vykurovacej vody  DN 20 z odfukovacím pretlakom 250 kPa. Vyústenie poistného ventilu bude zvedené nad podlahu.

# Vetranie

Spaliny budú zvedené cez spalinový kaskádový zberač do vonkajšieho priestoru  cez nové komínové teleso D 130 mm. Vyústenie spalín bude prevedené  1,0 m nad strechu objektu.

Objem kotolne je 16,7 m3. V priestore kotolne je vyhotovený okrem prívodu vzduchu, ktorý bude vedený cez mriežku vo dverách o priereze 0,07 m2 (0,3m x 0,25m ) 100 mm nad podlahou aj odvod  vetracieho vzduchu ktorý bude vedený vedený cez vzduchotechniku o priereze 0,04 m2 (0,2m x 0,2m ) zvedený ku opačnej strane kotolne.

# Zásady merania a regulácie

## Regulácia:

- Regulácia  ÚK budú riadené elektronickým  regulátorom ekvitermický regulátor

- Striedanie kotlov bude zabezpečovať kaskádový radič.

- Expanzia regulácia tlaku v systéme min.170 kPa max. 250 kPa

- Plynový kotol má vlastnú automatiku chodu. Ovládanie čerpadla primárneho okruhu je riadené kotlovým regulátorom.

## Doplňovanie vody:

Pri  prvom napustení sústavy vykurovacou  vodou sa sústava napustí chemicky upravenou vodou. Doplňovanie  vody  doporučujeme riešiť  cez tlakový spínač, ktorý je osadený do systému pitnej vody cez malú úpravňu vody MUV  tlakový spínač 170-250 kPa.

# Nátery

Nátery  sa  vykonajú  na  všetkých  oceľových  rozvodoch  a  na     upevňovacích prvkoch potrubia.

Nátery sú syntetické: zaizolované časti -       1x základný náter

nezaizolované časti -  1x základný náter

1x vrchný náter

Potrubia označiť farebnými pruhmi  podľa STN 13 0072, šírka farebného pruhu 150 mm. Potrubie s tlakovou pitnou vodou farba modrá  a potrubie v ktorých tečie teplá voda farba zeleň svetlá odtieň 5014. Pruhy budú zhotovené vo vzdialenosti 150 až 500 mm od strojných zariadení. Značenie bude doplnené tabuľkami označujúcich smer prúdenia tekutiny a zásobované miesto.

Hlavné armatúry budú označené podľa STN 13 3005 a opatrené štítkami podľa STN EN 16722.

# Izolácie

Tepelná izolácia sa bude prevádzať na všetkých rozvodoch ÚK a TÚV v kotolni–izolácia TUBEX hr. 28 mm). Podobne bude zaizolovaná aj studená voda proti orosovaniu..

# Stavebné úpravy.

Stavebné úpravy sú potrebné len minimálne. Vybudujú sa konzoly na kotle, odstavce pod OV a expanzomat. Podlaha sa položí dlažbou. Vyhotovia sa prierazy pre komín a pre prívod vzduchu a odvod vzduchu.

# Elektroinštalácia.

Zariadenia     kotolne    budú     napojené    na      elektroinštaláciu objektu 230V/50Hz. Prevádzka kotolne bude mať samostatné meranie elektromerom.

# STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

## Spaliny

Koncentrácia škodlivín NOx , CO, SO2 a tuhých látok nepresiahne  dovolené limity podľa vyhlášky č.706/2002 Z.z.

Úniky iných odpadných látok z kotolne nie sú.

## Vetranie

Objem kotolne je 16,7 m3. V priestore kotolne je vyhotovený okrem prívodu vzduchu, ktorý bude vedený cez mriežku vo dverách o priereze 0,07 m2 (0,3m x 0,25m ) 100 mm nad podlahou aj odvod  vetracieho vzduchu ktorý bude vedený vedený cez vzduchotechniku o priereze 0,04 m2 (0,2m x 0,2m ) zvedený ku opačnej strane kotolne.

## Hluk

Okrem kotla sú zdrojmi hluku aj čerpadlá, ktorých hladina hluku je pod 45 dB. Hladina hluku v obytných priestoroch domu neprekročí     počas 24 hod. denne 35 dB.

Hladiny  hluku  vyhovujú  max.limitom  hluku podľa hygienických     predpisov vyhlášky 549/2007 Z. z..

# Rozvody.

Ležaté rozvody ku telesám  budú vyhotovené  z rúr medených. Odvzdušnenie bude  prevedené cez plynový kotol, rozdeľovač zberač a cez vykurovacie telesá. Odvodnenie potrubia bude  prevedené pod kotlom spádom 3 promile. Uloženie bude prevedené klzné a zároveň aj uloženie PB pre zabezpečenie potrebnej dilatácie potrubia. Upevnenie rozvodov bude riešené pomocou typizovaných  príchytiek.

Všetky úseky potrubia , ktoré budú prechádzať konštrukciou-   podlahou a v murivom je potrebné  obaliť tepelnou izoláciou Izoflex , alebo inou chráničkou. Táto izolácia je vyrobená z mäkkého a poddajného materiálu, ktorý okrem tepelnoizolačnej funkcie umožňuje aj dilatáciu  zabudovaného potrubia.

# Vykurovacie telesá.

Vo všetkých vykurovaných priestoroch budú osadené teplovodné  vykurovacie telesá doskové vykurovacie teleso „KORAD – ventil kompakt“ so spodným  napojením, ktoré je opatrené z výroby termostatickým ventilom, na ktorom bude osadená termostatická hlavica. Na prívodných potrubia do radiátorov budú osadené kompaktné ventily pre spodné napojenie a na predmontovaných termostatických ventiloch budú osadené hlavice, ktoré umožňujú reguláciu teploty v miestnosti podľa nastaveného stupňa a teploty vzduchu. / typ ventilov je možné upresniť priamo pri realizácii podľa doporučenia dodávateľskej firmy/. Každé teleso bude opatrené odvzdušňovaním ventilom.Výška telesa je zvolená 600 mm, šírka a typ je zvolená z tepelnej straty miestnosti a je zrejmý z PD.

V priestore telocvične bude zabudovaná teplovzdušná jednotka Sahara prompt 22, tepelný výkon PWW 70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery 738x492 mm, výška 616 mm, umiestnené na konzolách vo výške 4,5 m nad podlahou v počte 4 kusy.

Priestor telocvične, ohrievače a telesá chránené ochrannou sieťou proti mechanickému poškodeniu.

# STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Montáž potrubia a strojného zariadenia kotolne vykoná oprávnená     organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSV a R SR 508/2009.

Funkcia,  prevádzková  spoľahlivosť  a  bezpečnosť  technických     zariadení alebo  ich častí sa  preveruje predpísanými prehliadkami     a skúškami  podľa  vyhlášky  SÚBP  č.25/1984  a  vyhlášky MPSV a R SR 508/2009.

Montáž potrubia a strojného zariadenia kotolne vykoná oprávnená organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSV a R SR 508/2009. Právnické osoby oprávnené na prevádzkovanie živnosti, ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradení technických zariadení a ich častí vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky preukazujú svoju odbornú spôsobilosť oprávnením.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preveruje predpísanými odbornými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb., vyhlášky MPSV a R SR 508/2009. a STN EN 12828+A1.  Na tlakovom zariadení skupiny A (expanzná nádoba s membránou) v zmysle vyhlášky MPSV a R SR 508/2009 musí byť vykonaná úradná skúška.

# Obsluha kotolne

Pracovník poverený obsluhou zariadenia musí byť starší ako 18 rokov, za týmto účelom vyškolený a poverený a musí mať najmenej týždenný zácvik, musí vlastniť osvedčenie o vykonanej skúške pre obsluhu plynového zariadenia a plynových kotlov v zmysle vyhl. č. 25/84 Zb.  par.3, odst.2. Pre školenie a preskúšanie obsluhy plynového zariadenia kotolne ďalej platí zák. č. 124/2006 Z.z. paragraf 15. Kotolňa je navrhnutá takým spôsobom, že nepotrebuje trvalú obsluhu.

# Vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík

Zariadenie je navrhnuté v zmysle platných predpisov a noriem: STN 070703, STN EN 12831, STN EN 12828+A1, STN-06 0830, vyhl. MPSV a R č. 508/2009 Z. z., vyhl. č. 706/2002 Z. z., vyhl. č. 478/2002 Z. z., vyhl. č. 25/84 Z. z., vyhl. č. 59/82 Z. z., a zákona č. 124/2006 Z. z.

Riziká obsiahnuté v tomto projekte sú uvedené a zohľadnené v horeuvedených predpisoch a normách. Dodržanie predpisov  riziká minimalizuje a nie je potrebné ich zvláštne prehodnocovanie.

Súvisiace právne normy:

STN 070703    PLYNOVÉ KOTOLNE

STN-EN-287-1 predpisy pre úr. skúšky zvaračov

STN-13 0072	Potrubia označovanie podľa prev. kvapalín

STN-06 0830	zabezp. zariadenia pre ústredné vykurovanie A OHREV TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY (čl.56-164 sú zrušené)

STN 02 5080	Štítky

STN 06 0320	Ohrievanie užitkovej vody Navrhovanie a projektovanie

STN 13 0010	Potrubné armatúry.Menovité tlaky a pracovné pretlaky

STN EN 13480 Kovové priemyselné potrubia

STN 13 3005	PRIEMYSELNÉ ARMATÚRY. OZNAČOVANIE PRIEMYSELNÝCH ARMATÚR

STN EN 16722	PRIEMYSELNÉ VENTILY

STN 13 4309-3	Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Výpočet výtokov

STN 69 0012	Tlakové nádoby stabilné. PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY

STN EN ISO 12100 Bezpečnosť strojov.

stn en 614	beZPEČNOSŤ STROJOVÝCH ZARIADENí. ZÁSADY ERGONOMICKÉHO NAVRHOVANIA

stn en 1050	BEZPEČNOSŤ STROJOV. PRINCÍPY POSUDZOVANIA RIZIKA

STN EN 13 445-1, 2, 4 a 6 TLAKOVÉ NÁDOBY, OPRAVA.

STN EN 12828+A1 – VYKUROVACIE SYSTÉMY V BUDOVÁCH

STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách.

Vyhláška č. 59/1982 – požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Vyhláška MPSVAR č. 508/2009– na zaistenie bezpečnosti A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPEČNOSTI technických zariadení

Vyhláška č. 281/2006 – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

Vyhláška č. 387/2006 – o požiadavkách bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Vyhláška č. 391/2006 – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Vyhláška č. 392/2006 - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Vyhláška č. 395/2006 – o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Vyhláška č. 396/2006 – o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách na stavenisko

# Výkaz materiálu kotolňa

Plynový  kotol Vaillant Ecotec plus VU 365 výkon 35,0 kW	2 ks

- Expanzná nádoba pre hydrostatický tlak 600 kPa

objem 100 l		1 ks

Regulácia  Calor Matickomplet zostava, regulácia pre 2 kotle	1 ks

Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 100	1 ks

Komín pre odťah spalín 2 kotlov  D130 mm	1 ks

Mix DN 32, servopohon, riadiaca jednotka (kotol)	1 ks

Vodomer 	2 ks

Malá úpravňa vody	1 ks

Magnetická úprava vody	1 ks

ventil Honeywell VF 04 170 - 250 kPa	1 ks

Guľový kohút

DN 15	5 ks

DN 20	1 ks

DN 25	10 ks

DN 32	9 ks

DN 40	3 ks

Spätný ventil         DN 15	1 ks

DN 25	5 ks

DN 32	1 ks

DN 40	1 ks

Vypúšťací kohút DN 15	6 ks

Teplovodné čerpadlo + filter

okruh UK Grunfos UPS 32-80	1 ks

Rozvod oceľ , kotolňa DN 40	18 m

Rozvod oceľ rozdeľovač zberač DN 75	4 m

Odvzdušňovací ventil s nádobou 3/8“	6 ks

Tlakomer D160 0 – 0,6 MPa	2 ks

Teplomer 0 120°C	6 ks

- Trubky  medené + izolácia

15x1	36 m

18x1	60 m

22x1	160 m

28x1,5	40 m

35x1,5	60 m

- Termostatické ventily na vykurovacie telesá	14 ks

- Telesá vykurovacie Korád, typ. VKP s napojením od spodu,

21-600/600	2 ks

22-500/1200	2 ks

22-600/600	4 ks

22-600/1000	2 ks

22-600/1200	2 ks

22-600/1400	1 ks

22-600/1600	1 ks

- Teplovzdušná jednotka Sahara prompt 22 +konzoly	4 ks